## Logiche
Crono	ON			Start Utenza Primaria		ON			Start Utenza Secondaria		ON			Start Utenza Terziaria
Cronotermostato

## Crono
cySN:07 cyVER: E04 Palestra Palasport Albino

		Funzione	Variabile Processo	Utenze	Utenze Secondarie	Utenze Terziarie

CRONO1		Crono Termostato: Controllo Temperatura Palestrina	S10	SPLIT10 e SPLI11	CIRD04	VRD02
CRONO2		Crono Termostato: Controllo Temperatura Palestra Lato SX	S08	SPLIT04, SPLI05 e SPLIT06	CIRD04	VRD02
CRONO3		Crono Termostato: Controllo Temperatura Palestra Lato DX	S09	SPLIT07, SPLI08 e SPLIT09	CIRD04	VRD02
CRONO4		Crono Termostato: Controllo Temperatura Palestra Gradinata	S11	SPLIT01, SPLI02 e SPLIT03	CIRD04	VRD02
CRONO5		Crono: Mandata Acqua Servizi		CIRD05	VRD03
CRONO6		Crono Termostato: Controllo Temperatura nel Bollitore	S04	CIRD02
CRONO7		Crono: Mandata Acqua Calda Sanitaria		CIRD03	VRD01

## Utenze
cySN:07 cyVER: E04 Palestra Palasport Albino

		Funzione	Variabile Processo	Set Point	Comando

VRD01		Controllo Temperatura Acqua Calda Sanitaria	S07	Curva Climatica	CIRD03
VRD02		Controllo Temperatura Mandata Acqua Riscaldamento Aerotermi	S05	Curva Climatica	CIRD04
VRD03		Controllo Temperatura Mandata Acqua Riscaldamento Servizi	S06	Curva Climatica	CIRD05
CAL01		Controllo Temperatura Impianto	S02	Curva Climatica	richiesta calore

CIRD01		Circolatore sul Primario			CAL01
CIRD02		Circolatore Bollitore	S04	CRONO06
CIRD03		Circolatore Acqua Calda Sanitaria		CRONO07
CIRD04		Ciroclatore Acqua Areotermi	S08-S09-S10-S11	CRONO01-02-03-04		Comandato con modalita Crono per garantire sempre l'acqua calda nel circuito degli SPLIT
CIRD05		Ciroclatore Acqua Servizi		CRONO05
SLPIT01		Gradinata Lato SX	S11	CRONO4 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT02		Gradinata Lato Centro	S11	CRONO4 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT03		Gradinata Lato DX	S11	CRONO4 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT04		Palestra Lato SX Alto	S08	CRONO2 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT05		Palestra Lato SX Centro	S08	CRONO2 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT06		Palestra Lato SX Basso	S08	CRONO2 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT07		Palestra Lato DX Alto	S09	CRONO3 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT08		Palestra Lato DX Centro	S09	CRONO3 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT09		Palestra Lato DX Basso	S09	CRONO3 – Isteresi Locale		L'isteresi locale è da impostare ed ha come limite massimo quello impostato nel suo relativo crono
SLPIT10		Piano Palestrina Alto	S10	CRONO1 – Isteresi Locale		Allo Stop da Crono si scambia l'isteresi con SPLIT11
SLPIT11		Piano Palestrina Basso	S10	CRONO1 – Isteresi Locale		Allo Stop da Crono si scambia l'isteresi con SPLIT10